我的工作是应用matlab进行建模，目前的代码实现了一个集成雪影响的光伏阴影仿真系统。它通过调用Python计算建筑物等障碍物的几何阴影比例，同时基于两篇论文的公式，动态计算雪深、密度、液态水含量、倾角等参数对光伏性能的影响，包括雪的透光率、粘附系数和有效覆盖率。代码将几何阴影与雪影耦合，修正各子模块的等效辐照度，进而求解单二极管模型得到I-V/P-V曲线，最终输出短路电流、开路电压、最大功率、填充因子、局部最大功率点等性能参数，并可视化显示结果接下来进一步的工作是绘制类似这种的结构图

目前整理的算法流程：

输入参数

光伏参数   雪参数  气候参数  安装参数  Python几何阴影

▼

雪物理特性计算

（Snow impact on PV performance: Assessing the zero-output challenge in cold areas）

透光率τ = f(雪深d, 密度ρ)    粘附系数μ = f(LWC)    滑落概率P_slide = f(β,T)

▼

雪覆盖与清除计算

（Remote sensing compatible snow loss modelling for PV power simulations）

基础覆盖率C_base = f(d)    清除率Cr = f(β)    有效覆盖率C_eff = C_base×(1-Cr)×μ

▼

阴影耦合计算

total_shading = 1 - (1 - S_geo) × (1 - C_eff)    分配至子模块 S1,S2,S3

▼

等效辐照度计算

G_eq = (1-S) + S×τ  (部分覆盖)    G_eq = 0.1 + 0.1×τ  (完全覆盖)

▼

子模块电气参数计算

Iph = Iph_ref × G_eq / N_sub    I0 = I0_ref / N_sub    Rs_sub = Rs_total / N_sub

▼

子模块I-V曲线求解（单二极管模型）

方程: I - Iph + I0[exp((V_cell+I×Rs)/Vt)-1] + (V_cell+I×Rs)/Rp = 0

方法: fzero数值求解，300个电压点

▼

模块I-V曲线求解（旁路二极管）

方法: 二分法搜索电流，根据电流判断各子模块是正常工作还是被旁路

▼

性能参数计算与可视化

Isc, Voc, Pmax, FF, LMPPs    I-V曲线图  P-V曲线图  参数信息面板

【步骤1】输入参数设置

参数名	          符号	    默认值	  单位	     物理意义

总电池数	      Ns	      60	    -	   串联电池数量

子模块数	     N_sub	      3	        -	   每组旁路二极管保护的电池数

每子模块电池数	cells_per_sub	  20	    -	   Ns/N_sub

串联电阻	    Rs_total	     0.28	    Ω	   模块总串联电阻

并联电阻	   Rp_total	     1000       Ω	   模块总并联电阻

参考光生电流	Iph_ref	     9.29	    A	    STC下光生电流

参考饱和电流	I0_ref	     2.0e-9	    A	   STC下反向饱和电流

雪深	         d	         0.02	    m	   积雪厚度

雪密度	         ρ	         200	   kg/m³	    单位体积雪的质量

液态水含量	   LWC	        0.15	         -	   雪中液态水比例(0-0.3)

反照率	      albedo	        0.8	         -	    雪面反射率

环境温度	  T_amb	        -5	        °C	    空气温度

风速	      v_wind	       2.0	       m/s	     风速

辐照度	     G	        800	          W/m²	    平面总辐照度

倾角	     β	        30	          °	        组件与水平面夹角

【步骤2】Python几何阴影计算

输入数据：

障碍物坐标：建筑物(5m×5m×3m)

光照方向：light_dir = [-0.7, -0.5, -0.5] (指向太阳)

光伏阵列：10m×10m平面

【步骤3】雪物理特性计算

3.1 雪层透光率计算

理论依据：论文1：Snow impact on PV performance: Assessing the zero-output challenge in cold areas图7，Andenæs等人测量的雪深与透光率关系

if d < 0.01 m (1 cm):

τ = 0.9 - 30 × d          # 浅雪区线性衰减

else:

α = 250 × (1 + 0.5 × ρ/200)  # 消光系数，与密度相关

τ = exp(-α × d)           # 深雪区指数衰减（布格-朗伯定律）

τ = max(0.01, min(0.95, τ))  # 限制范围

3.2 雪的粘附特性计算

理论依据：论文1第4.4.1节，LWC对雪粘附的影响

if LWC < 0.1:           # 干雪

μ = 0.2 + 2 × LWC

雪类型 = "干雪"

elseif LWC < 0.2:       # 湿雪

μ = 0.5 + 3 × (LWC - 0.1)

雪类型 = "湿雪"

else:                   # 融雪

μ = 0.8 - 2 × (LWC - 0.2)

雪类型 = "融雪"

3.3 雪的滑落概率计算

理论依据：论文1第4.2.2、4.2.3节，温度和风速对融雪的影响

slide_base = 0.1 × sin(β)                    # 倾角基础效应

temp_factor = max(0, T_ambient / 5)          # 温度因子（正温促进）

wind_factor = min(0.3, wind_speed × 0.05)    # 风速因子

P_slide = min(0.95, slide_base + temp_factor + wind_factor)

【步骤4】雪覆盖与清除计算（基于论文2）

4.1 基础覆盖率

C_base = min(1, 20 × d)    # d为雪深，单位米

4.2 清除率计算

理论依据：论文2公式(3) D = sc - sin(β)

sc = 0.197                    # 屋顶安装系统清除系数（论文2优化值）

Cr = sc × sin(β)              # 基于倾角的自然清除率

4.3 有效覆盖率

C_eff = C_base × (1 - Cr) × μ

C_eff = min(1, max(0, C_eff))

【步骤5】阴影耦合计算

理论依据：几何阴影和雪影是两种独立的遮挡机制

S_total = 1 - (1 - S_geo) × (1 - C_eff)

5.1 阴影分配至子模块

理论依据：论文1第4.1.1节，雪分布不均匀（边缘效应、重力堆积）

if total_shading < 0.2:

S1 = total_shading × 0.8

S2 = total_shading × 0.3

S3 = total_shading × 0.1

elseif total_shading < 0.5:

S1 = total_shading × 0.6

S2 = total_shading × 0.9

S3 = total_shading × 0.4

else:

S1 = total_shading × 0.8

S2 = total_shading × 1.0

S3 = total_shading × 0.7

【步骤6】等效辐照度计算

if S_i > 0.8:           # 完全覆盖

G_eq = 0.1 + 0.1 × τ

else:                   # 部分覆盖

G_eq = (1 - S_i) + S_i × τ

【步骤7】子模块电气参数计算

Iph_i = Iph_ref × G_eq / N_sub

I0_i = I0_ref / N_sub

Rs_i = Rs_total / N_sub

Rp_i = Rp_total × N_sub

Vt_cell = n × k × T / q

【步骤8】子模块I-V曲线求解

单二极管模型方程：I = Iph - I0 × [exp((V_cell + I×Rs) / Vt) - 1] - (V_cell + I×Rs) / Rp

其中 V_cell = V_total / 20（每子模块20个电池）

数值求解方法（对每个电压点）：

定义 f(I) = I - Iph + I0×(exp((V_cell+I×Rs)/Vt)-1) + (V_cell+I×Rs)/Rp = 0

初始猜测 I_guess = Iph × 0.95

使用 fzero 求解 I

【步骤9】模块I-V曲线求解（考虑旁路二极管）

算法原理：三个子模块串联，每个子模块并联一个旁路二极管

求解方法：二分法搜索电流

对于每个模块电压 V_total：

搜索电流 I 使得 sum(V_sub_i(I)) = V_total

对于每个子模块 i：

if I > Isc_sub_i × 0.999:

V_sub_i = -Vd        # 旁路二极管导通

else:

V_sub_i = 从子模块I-V曲线插值得到的电压（旁路二极管压降：Vd = 0.7V）

【步骤10】性能参数计算